FERNWÄRMESPEICHER DRUCKFEST

Doppelt emaillierter Stahlblechinnenkessel nach DIN 4753.

Korrosionsschutz mittels Fremdstromanodensystem mit LED Betriebszustandsanzeige.

Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW- freiem PU-Schaum, Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt.

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel, RAL 9016 (weiß)

Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer.

Die Beheizung des Brauchwassers erfolgt über einen für Verkalkung unempfindlichen großzügig dimensionierten Registerwärmetauscher.

Heizkreisregelung ohne Ruheverluste über ein elektrisch betätigtes Zonenventil.

Anschlussgarnitur AG-S, absperrbare Eckventile und komplette Anschlussverrohrung für den Heizkreis und Design-Unterteil zur Abdeckung der Anschlüsse mit großer Serviceklappe sind im Set bereits inkludiert, daher ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich.

Variabler Wandanschluß. Verstellbare Aufhängelasche. Entleerung über Kaltwasserrohr.

FSN-F kann wegen Fremdstromanodensystem nicht mit EBH nachgerüstet werden.

Nenninhalt:					110 l

Max. Betriebsdruck heizungsseitig:		10 bar

Max. Vorlauftemperatur heizungsseitig:	95°C

Max. Betriebsdruck brauchwasserseitig:	6 bar

Mittlere Brauchwassertemperatur:		ca. 55°C bei min. VL 60°C

Min. Differenzdruck / (pmax im Heizkreis:	min.0,15bar / (pmax 1,2bar

Empfohlenes Durchsatzvolumen:		300 l/h

Anschlüsse Brauchwasser:			G 1/2“

Anschlüsse Heizung: 				G 1/2“

Registerfläche:				1,0 m²

Gewicht inkl. Verpackung:			81 kg

Abmessungen (H/B/T) ohne Abdeckung:	1036/520/520 mm

Abmessungen (H/B/T) mit Abdeckung:	1366/520/520 mm

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,77 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			FSN-F 110

Art.Nr.:			A 422 67

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten